## mya-archiver
HPS SVT MYA Variables
Notes:
"stat" variables are ON/OFF booleans
|  | Deadband |  | Alarm
|  |  |  | severe | warning | warning | severe
Category | Variable | low | high | low | low | high | high
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:avdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:dvdd:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:v125:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:dvdd:v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:avdd:v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:v125:v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:dvdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:avdd:vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:v125:vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:avdd:vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
/SVT/Voltages/Low voltages/
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:v125:vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
/SVT/Voltages/Low voltages/
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:dvdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:avdd:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:0:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:1:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:2:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:0:3:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:0:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:1:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:2:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:1:3:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:0:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:1:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:2:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:2:3:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:0:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:1:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:2:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:3:3:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:0:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:1:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:2:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:4:3:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:0:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:1:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:2:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:5:3:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:0:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:1:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:2:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:6:3:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:0:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:1:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:2:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:7:3:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:0:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:1:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:2:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:8:3:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:0:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:1:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:2:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:9:3:v125:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:0:0:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:0:1:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:0:2:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:0:3:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:1:0:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:1:1:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:1:2:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:1:3:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:2:0:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:2:1:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:2:2:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:2:3:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:3:0:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:3:1:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:3:2:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:3:3:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:4:0:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:4:1:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:4:2:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:4:3:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:5:0:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:5:1:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:5:2:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:5:3:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:6:0:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:6:1:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:6:2:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:6:3:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:7:0:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:7:1:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:7:2:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:7:3:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:8:0:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:8:1:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:8:2:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:8:3:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:9:0:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:9:1:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:9:2:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:9:3:temp0:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:0:0:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:0:1:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:0:2:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:0:3:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:1:0:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:1:1:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:1:2:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:1:3:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:2:0:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:2:1:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:2:2:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:2:3:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:3:0:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:3:1:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:3:2:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:3:3:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:4:0:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:4:1:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:4:2:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:4:3:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:5:0:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:5:1:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:5:2:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:5:3:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:6:0:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:6:1:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:6:2:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:6:3:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:7:0:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:7:1:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:7:2:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:7:3:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:8:0:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:8:1:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:8:2:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:8:3:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:9:0:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:9:1:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:9:2:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:hyb:9:3:temp1:t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:0:axixadc:t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:1:axixadc:t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:2:axixadc:t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:3:axixadc:t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:4:axixadc:t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:5:axixadc:t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:6:axixadc:t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:7:axixadc:t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:8:axixadc:t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:9:axixadc:t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:0:FebTemp0:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:1:FebTemp0:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:2:FebTemp0:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:3:FebTemp0:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:4:FebTemp0:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:5:FebTemp0:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:6:FebTemp0:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:7:FebTemp0:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:8:FebTemp0:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:9:FebTemp0:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:0:FebTemp1:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:1:FebTemp1:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:2:FebTemp1:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:3:FebTemp1:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:4:FebTemp1:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:5:FebTemp1:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:6:FebTemp1:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:7:FebTemp1:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:8:FebTemp1:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Temperatures/ | SVT:temp:fe:9:FebTemp1:t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
/SVT/Daq | SVT:lv:0:0:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:0:1:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:0:2:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:0:3:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:1:0:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:1:1:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:1:2:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:1:3:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:2:0:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:2:1:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:2:2:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:2:3:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:3:0:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:3:1:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:3:2:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:3:3:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:4:0:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:4:1:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:4:2:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:4:3:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:5:0:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:5:1:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:5:2:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:5:3:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:6:0:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:6:1:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:6:2:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:6:3:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:7:0:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:7:1:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:7:2:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:7:3:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:8:0:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:8:1:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:8:2:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:8:3:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:9:0:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:9:1:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:9:2:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq | SVT:lv:9:3:sync:sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
/SVT/Daq
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:0:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:1:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:2:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:3:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:4:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:5:syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
/SVT/Daq
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:0:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:1:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:2:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:3:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:0:4:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:0:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:1:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:2:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:3:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:1:4:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:0:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:1:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:2:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:3:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:2:4:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:0:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:1:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:2:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:3:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:3:4:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:0:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:1:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:2:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:3:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:4:4:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:0:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:1:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:2:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:3:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:5:4:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:0:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:1:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:2:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:3:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:6:4:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:0:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:1:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:2:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:3:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:7:4:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:0:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:1:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:2:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:3:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:8:4:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:0:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:1:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:2:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:3:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:0:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:1:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:2:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:3:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:4:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Daq | SVT:daq:9:4:5:syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:0:digi:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:1:digi:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:2:digi:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:3:digi:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:4:digi:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:5:digi:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:6:digi:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:7:digi:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:8:digi:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:9:digi:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:0:anap:i_rd | 0.01 | 0.01 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:1:anap:i_rd | 0.01 | 0.01 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:2:anap:i_rd | 0.01 | 0.01 | 1.95 | 2.02 | 2.15 | 2.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:3:anap:i_rd | 0.01 | 0.01 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:4:anap:i_rd | 0.01 | 0.01 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:5:anap:i_rd | 0.01 | 0.01 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:6:anap:i_rd | 0.01 | 0.01 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:7:anap:i_rd | 0.01 | 0.01 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:8:anap:i_rd | 0.01 | 0.01 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:9:anap:i_rd | 0.01 | 0.01 | 1.95 | 2.02 | 2.15 | 2.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:0:anan:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:1:anan:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:2:anan:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.275 | 0.295 | 0.305
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:3:anan:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:4:anan:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:5:anan:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:6:anan:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:7:anan:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:8:anan:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:9:anan:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.275 | 0.295 | 0.305
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:0:digi:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:1:digi:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:2:digi:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:3:digi:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:4:digi:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:5:digi:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:6:digi:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:7:digi:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:8:digi:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:9:digi:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:0:digi:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:1:digi:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:2:digi:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:3:digi:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:4:digi:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:5:digi:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:6:digi:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:7:digi:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:8:digi:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:9:digi:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:0:anap:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:1:anap:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:2:anap:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:3:anap:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:4:anap:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:5:anap:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:6:anap:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:7:anap:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:8:anap:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:9:anap:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:0:anap:v_term | 0.01 | 0.01 | 7.15 | 7.21 | 7.29 | 7.35
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:1:anap:v_term | 0.01 | 0.01 | 7.15 | 7.21 | 7.29 | 7.35
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:2:anap:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.5 | 6.55 | 6.75 | 6.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:3:anap:v_term | 0.01 | 0.01 | 7.15 | 7.21 | 7.29 | 7.35
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:4:anap:v_term | 0.01 | 0.01 | 7.15 | 7.21 | 7.29 | 7.35
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:5:anap:v_term | 0.01 | 0.01 | 7.15 | 7.21 | 7.29 | 7.35
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:6:anap:v_term | 0.01 | 0.01 | 7.15 | 7.21 | 7.29 | 7.35
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:7:anap:v_term | 0.01 | 0.01 | 7.15 | 7.21 | 7.29 | 7.35
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:8:anap:v_term | 0.01 | 0.01 | 7.15 | 7.21 | 7.29 | 7.35
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:9:anap:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.5 | 6.55 | 6.75 | 6.8
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:0:anan:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:1:anan:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:2:anan:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:3:anan:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:4:anan:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:5:anan:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:6:anan:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:7:anan:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:8:anan:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:9:anan:v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:0:anan:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 6.51 | 6.7 | 6.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:1:anan:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 6.51 | 6.7 | 6.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:2:anan:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.25 | 6.3 | 6.55 | 6.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:3:anan:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 6.51 | 6.7 | 6.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:4:anan:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 6.51 | 6.7 | 6.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:5:anan:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 6.51 | 6.7 | 6.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:6:anan:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 6.51 | 6.7 | 6.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:7:anan:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 6.51 | 6.7 | 6.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:8:anan:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 6.51 | 6.7 | 6.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fe:9:anan:v_term | 0.01 | 0.01 | 6.25 | 6.3 | 6.55 | 6.6
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:20:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:21:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:22:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:23:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:24:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:25:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:26:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:27:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:28:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:29:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:30:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:31:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:32:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:33:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:34:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:35:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:36:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:37:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:0:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:10:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:11:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:12:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:13:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:14:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:15:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:16:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:17:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:1:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:2:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:3:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:4:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:5:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:6:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:7:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:8:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:9:v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:20:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:21:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:22:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:23:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:24:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:25:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:26:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:27:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:28:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:29:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:30:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:31:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:32:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:33:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:34:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:35:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:36:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:37:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:0:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:10:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:11:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:12:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:13:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:14:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:15:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:16:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:17:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:1:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:2:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:3:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:4:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:5:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:6:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:7:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:8:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:9:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:20:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:21:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:22:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:23:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:24:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:25:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:26:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:27:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:28:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:29:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:30:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:31:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:32:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:33:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:34:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:35:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:36:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:bot:37:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:0:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:10:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:11:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:12:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:13:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:14:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:15:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:16:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:17:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:1:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:2:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:3:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:4:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:5:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:6:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:7:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:8:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/High voltages/ | SVT:bias:top:9:i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:0:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:1:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:2:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:3:i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.75
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:0:v_term | 0.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 7
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:1:v_term | 0.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 7
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:2:v_term | 0.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 7
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:3:v_term | 0.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 7
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:0:v_sens | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:1:v_sens | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:2:v_sens | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:3:v_sens | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:0:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:1:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:2:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
/SVT/Voltages/Low voltages/ | SVT:lv:fl:3:stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -

## limits
|  | Deadband |  | Alarm
|  |  |  | severe | warning | warning | severe
Channel type | Channel | low | high | low | low | high | high
Hybrid DVDD | i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 0.295 | 0.31
Hybrid AVDD | i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.345 | 0.355 | 0.38 | 0.4
Hybrid V125 | i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.295 | 0.305 | 0.34 | 0.36
Hybrid DVDD | v_set_rd | 1 | 1 | 140 | 145 | 155 | 160
Hybrid AVDD | v_set_rd | 1 | 1 | 160 | 165 | 175 | 180
Hybrid V125 | v_set_rd | 1 | 1 | 170 | 175 | 185 | 190
Hybrid DVDD | vn | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
Hybrid AVDD | vn | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9
Hybrid V125 | vn | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.45 | 1.55
Hybrid AVDD | vf | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8
Hybrid V125 | vf | 0.1 | 0.1 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 1.47
Hybrid DVDD | stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
Hybrid AVDD | stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
Hybrid V125 | stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
Hybrid bias | v_term | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -
Hybrid bias | stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
Hybrid bias | i_rd | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | Dynamic scale not good enough to measure uA.
FEB Axi temperature | t_rd | 1 | 1 | 35 | 37 | 45 | 47
FEB temperature | t_rd | 1 | 1 | 20 | 22 | 28 | 30
Hybrid temperature | t_rd | 0.1 | 0.1 | -14 | 14.5 | -16 | -16.5
Hybrid sync | sync_rd | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5
Hybrid sync | syncbase_rd | 100 | 100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500
Hybrid sync | syncpeak_rd | 100 | 100 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400
FEB DIG | i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3
FEB ANAP 4HYB | i_rd | 0.01 | 0.01 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3
FEB ANAP 2HYB | i_rd | 0.01 | 0.01 | 1.95 | 2.02 | 2.15 | 2.2
FEB ANAN 4HYB | i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |  | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
FEB ANAN 2HYB | i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.275 | 0.295 | 0.305
FEB DIG | v_term | 0.01 | 0.01 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
FEB ANAP 4HYB | v_term | 0.01 | 0.01 | 7.15 | 7.21 | 7.29 | 7.35
FEB ANAP 2HYB | v_term | 0.01 | 0.01 | 6.5 | 6.55 | 6.75 | 6.8
FEB ANAN 4HYB | v_term | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 6.51 | 6.7 | 6.75
FEB ANAN 2HYB | v_term | 0.01 | 0.01 | 6.25 | 6.3 | 6.55 | 6.6
FEB DIG | v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
FEB ANAP | v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
FEB ANAN | v_sense | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
FEB DIG | stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
FEB ANAP | stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
FEB ANAN | stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
FL DIG | i_rd | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.75
FL DIG | v_term | 0.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 7
FL DIG | v_sense | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 5.45 | 5.55 | 5.6
FL DIG | stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
FEB inlet temp. | t_rd | 0.1 | 0.1 | 16 | 18 | 22 | 24
FEB outlet temp. | t_rd | 0.1 | 0.1 | 20 | 21 | 24 | 25
SVT inlet temp. | t_rd | 0.1 | 0.1 | -24 | -22 | -18 | -16
SVT outlet temp. | t_rd | 0.1 | 0.1 | -22 | -20 | -16 | -14
FEB chiller status | stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -
SVT chiller status | stat | 0.1 | 0.1 | - | - | - | -